ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Емкость – усреднитель ливнестоков

Ø3.6м L=12.6м

СОДЕРЖАНИЕ

| № |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 2 |
| 1 | Общие положения | 3 |
| 2 | Область применения | 3 |
| 3 | Монтаж оборудования | 4 |
| 5 | Инструкция по эксплуатации | 5 |
| 8 | Гарантийное свидетельство на корпус оборудования | 7 |

Емкость усреднитель является частью системы, предназначенной для очистки нефтесодержащих сточных вод с последующим удалением их в систему канализации или сброс в открытые водоемы. При планировании установки учитываются: санитарные зоны, муниципальные требования, доступность для техобслуживания.

Это безопасное для окружающей среды очистное устройство для  накопления и предварительного отстаивания нефтесодержащих сточных вод. Механическая  очистка является современным и экономически выгодным решением для очистки сточных вод.

Емкость усреднитель имеет относительно малый вес и проста с точки зрения монтажа. Комплект состоит из стеклопластикового резервуара со смонтированным в ней погружным насосным агрегатом, который нужен для равномерной подачи сточных вод на очистные сооружения. В комплект  системы очистки необходимо включать систему сигнальной автоматики регистрации пленки всплывших при отстаивании нефтепродуктов, систему сигнальной автоматики регистрации слоя выпавшего при отстаивании осадка, обслуживающий колодец, если трасса заглублена более чем на 900мм.

Корпус  установки  выполнен  на основе стеклопластиковых емкостей изготавливаемых методом механизированной намотки согласно инструкции N°13, раздел Б ВСН 214-82 ММСС СССР на основе эпоксидного связующего и стеклоткани, предназначено для подземного размещения. Исследования стеклопластиковых изделий показали, что срок их службы в земле составляет более 50 лет при условии соблюдения правил эксплуатации. Монтаж оборудования настолько прост, что его можно произвести самостоятельно.

ВНИМАНИЕ!!! Стеклопластик не рассчитан на ударные нагрузки. Необходимо соблюдать осторожность при проведении монтажных работ с применением тяжелой техники.

Область применения:

При сборе сточной воды с какой-либо территории, не требующей 100% очистки всего объема стока, на очистку направляется первые 10мм осадков. В этом случае перед технологической схемой очистки воды, монтируется распределительный колодец. Распределительный колодец предназначен для разделения потока ливневых стоков поступающих на очистку и обеспечивает подачу расчетного расхода сточной воды на очистные сооружения. При таком разделении потока на очистные сооружения направляется концентрированная часть  дождевых сточных вод, а излишняя, условно чистая часть стока поступает   в коллектор, отводящий условно чистые стоки в КНС. Для приема и урегулированной подачи на очистку первой наиболее загрязненной части стока с повышенным содержанием  масла и нефти и превышающим нормы ПДК допускающие сброс в сети канализации или в открытые водоемы, после камеры разделения потоков может быть предусмотрена установка емкости усреднителя. Оборудование применяется в таких местах как: автостоянки, ремонтные боксы, промышленные площадки и т.д. При планировании установок необходимо учитывать: производительность установки измеряется (л/с) связанную с объемом потока на сбросе воды, санитарные зоны, глубину залегания подводящих трасс, муниципальные требования, доступность для техобслуживания.

При оценке степени очистки стоков, прошедших через систему очистки, необходимо понимать, что показатели системы на выходе неизбежно зависят от показателей на входе. В случае аварийных ситуаций, увеличения потока многократно превосходящего тот уровень, который, рассчитан на стадии проекта, резкого увеличения содержания нефтепродуктов в сточной воде, показатели на выходе могут временно отличаться от заданных. При возврате во входящем потоке уровня концетрации загрязняющих веществ до значений полученных при предварительном расчете показатели на выходе из системы возвращаются к исходным цифрам.

Монтаж оборудования:

- Выкопать котлован размерами по длине, глубине, ширине на 1000мм превышающий максимальные габариты изделия.

- Дно котлована должно представлять собой уплотненный слой песка 40см без камней.

- Для того, чтобы резервуар был устойчивым, после установки его нужно заполнить водой на 25см. Слой песка между опорными ножками резервуара должен быть тщательно утрамбован трамбовочной машиной. Последовательно заполнять углубление слоем песка по 20см, трамбуя каждый слой трамбовочной машиной, до уровня входной и выходной труб.

- Последовательно заполнять углубление слоем песка по 40см (уплотняя его каждый раз) до необходимой высоты (до уровня земли)

- В случае, высокого уровня грунтовой воды необходимо залить нагрузочную плиту из бетона марки М150 или выше.

- Установить основную емкость. Произвести крепление с помощью анкеров или другим равнозначным способом.

- Избегать соприкосновения после проведения обратной засыпки поверхности емкости с твердыми предметами: камнями, бетоном и.т.д. Во избежание разрушения изделия при повышении уровня грунтовых вод или подвижности почвы необходимо закрепить якорь (см. пункт 2).

- Подсоединить входящий и выходящий патрубки к сети (см. монтажную схему).

- Произвести обратную засыпку песком и грунтом в соответствии с монтажной схемой предоставляемой изготовителем.

- Перед началом эксплуатации все очистное оборудование необходимо наполнить чистой водой.

Внимание!!! Запрещается использование очистного устройства без предварительного заполнения основной емкости чистой водой. В этом случае гарантия производителя на работу изделия не распространяется.

# Инструкция по эксплуатации:

От правильной эксплуатации зависит долгая и бесперебойная работа установки. Техническое обслуживание установки заключается в своевременном удалении выпадение песка и  взвешенных  веществ в осадок, которые образуется при отстое воды,  поступающей  в  резервуар. Выпадение осадка получается на гравитационном отстаивании при резком снижении скорости воды поступающей в резервуар.

Регламентные работы:

| № п/п | Наименование работы | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Периодический осмотр установки | раз в сезон |
| 2 | Измерение толщины осадочного слоя | раз в сезон |
| 3 | Удаление осадка | при достижении слоя ила1/3 от рабочего объема, или не реже одного раза в сезон |
| 4 | Удаление нефтепродуктов | при срабатывании датчика уровня н/п или при визуальном осмотре, но не реже одного раза в сезон |
| 5 | Полная разгрузка установки | раз в 2 года |
| 6 | Периодическое обслуживание насосного агрегата и автоматики | Регламент прописан в паспортах на оборудование |

- Периодический осмотр установки осуществляют для того, чтобы убедиться в правильности работы оборудования. При осмотре необходимо проверить всё люки и отделы установки. Убедиться, что внутри корпуса нет крупного мусора или других крупных включений снижающих производительность. Проверить правильность монтажа насосного агрегата и работу запорной арматуры.

- Измерение толщины осадочного слоя производят с помощью щупа или системой сигнальной автоматики регистрации слоя выпавшего при отстаивании осадка.

- Удаление осадка. При достижении слоя загрязнений 1/3 от рабочего объема необходимо осуществлять вакуумной машиной или переносных шламовых насосов. Для более эффективной откачки осадка рекомендуется перевести осадок во взвешенное состояние при помощи подачи воды в установку под давлением. Процедуру взмучивания-откачки повторить несколько раз.

- Удаление нефтепродуктов с поверхности воды производят при помощи вакуумной машины. Удаление н/п так же можно осуществлять при помощи устройства для сбора нефти путём опускания плавающего скиммера на поверхность воды.

- Полная разгрузка установки осуществляется путём полного удаления воды и осадка из рабочей камеры. После чего установку необходимо тщательно промыть дно и стенки емкости, а затем залить чистой водой для дальнейшей работы.

- Обслуживание насосного оборудования и автоматики. Инструкция по эксплуатации насосного оборудования и автоматики изложена в паспортах на данное оборудование. Исключить попадание в емкость усреднитель строительного мусора и других

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Модель: Емкость усреднитель полезным объемом 120м3

Заказчик:_______________________

Дата выдачи:  11.11.2008г

Гарантия на подземную часть установки – 5 лет со дня пуска в эксплуатацию, в случае, если монтаж производит изготовитель. В иных случаях – 5 лет со дня продажи. На насосное оборудование и автоматику – в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18месяцев со дня продажи.

Условия гарантии:

- Установка должна быть смонтирована строго вертикально на бетонную плиту. Обратную засыпку производить послойно «мягким» грунтом с одновременным заполнением водой для сбалансирования внешней и внутренней нагрузки на корпус;

- Исключить попадание в установку строительного мусора;

- Обеспечить правильность подключения оборудования;

- Эксплуатация оборудования согласно инструкции;

- Соответствие параметров количества и качества стоков заявленному ТЗ.

За справочной информацией обращаться по тел.: +7(495)225-52-20