ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Модульная КНС

КНС перекачки хозбытовых стоков Ø1.4м для объекта: «парковая площадка»

2008г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 2 |
| 1 | Общие положения | 3 |
| 2 | Назначение | 3 |
| 3 | Размещение | 3 |
| 4 | Дренажная насосная станция (описательная часть) | 4 |
| 5 | Инструкция по эксплуатации | 4 |
| 6 | Инструкция по монтажу | 5 |
| 7 | Комплект поставки | 10 |
| 8 | Гарантийное свидетельство на корпус КНС | 11 |
|  | Гарантийные талоны на насосное оборудование |  |
|  | Приложение |  |
|  | Габаритные чертежи КНС |  |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Станция, в форме  цилиндра диаметром 1.4м и  высота подземной части 7.03м, полная высота 7.2м, выполнена на основе стеклопластиковой емкости, изготовленной методом механизированной намотки согласно инструкции N°13, раздел Б ВСН 214-82 ММСС СССР на основе эпоксидного связующего и стеклоткани, предназначено для подземного размещения. В корпусе станции размещаются насосное и вспомогательное оборудование - погружные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, соединительные патрубки. КНС выпускается без надземного здания, но по желанию  заказчика можно изготовить металлический блок-контейнер, либо построить кирпичное здание, в котором будут размещены: щит управления, вентиляционное и подъемное-транспортное устройство для эксплуатации и ремонта. Емкости из армированного стеклопластика представляют собой основную строительную конструкцию, являются инженерными сооружениями, выдерживающими нагрузки от давления грунта и грунтовых вод, массы технологического оборудования. Материалы, применяемые при изготовлении комплектных кНС – армированный стеклопластик, ПВХ, нержавеющая сталь – не поддаются коррозии и гниению, устранив тем самым необходимость профилактических работ по противокоррозионной защите корпуса и обеспечивая длительный срок службы сооружений. Срок службы рабочей эксплуатации стеклопластиковой ёмкости КНС не менее 50 лет. Работа насосного оборудования также рассчитана на длительно срок, так как все рабочие механизмы, а по некоторым маркам и корпус, выполнены из нержавеющий стали. КНС выпускаются, готовыми к непосредственной установке в систему канализации.

- НАЗНАЧЕНИЕ

- КНС предназначены для подъема и перекачки грунтовых и дренажных вод.

- РАЗМЕЩЕНИЕ

- Модульная насосная станция предназначена для подземного размещения. Глубина заложения КНС зависит от глубины заложения подводящего трубопровода и объема перекачиваемой жидкости. КНС является инженерным сооружением, рассчитанным на выдерживание нагрузки от давления грунта и грунтовых вод, массы технологического оборудования.

- ДРЕНАЖНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)

Канализационная насосная станция состоит из стеклопластиковой емкости выполненной в виде цилиндра, и установленного вертикально, горловина емкости закрыта крышками. Внутренняя донная часть резервуара выполнена в виде воронки. Во внутреннюю часть емкости через стенку выведена гильза, для трубопровода подачи стоков напротив которой смонтирована сороулавливающий контейнер из нержавеющей стали с возможностью извлечения его из емкости КНС по направляющим. В нижней части резервуара, а именно в воронке, установлены две автоматические трубные муфты для быстрого монтажа/демонтажа насосного оборудования. Также для быстрого монтажа/демонтажа насосного оборудования в корпусе КНС смонтированы направляющие, по которым насосное оборудование двигаясь вертикально, крепятся к трубному узлу без болтовых соединений по средствам скользящего захватного устройства, что значительно облегчает монтаж/демонтаж и техническое обслуживание самих насосов и арматуры. От каждой автоматической муфты идет напорная нержавеющая труба, на которой находится запорная арматура. На всю длину КНС установлена лестница в комплекте с навесной площадкой обслуживания. Также, на крышке КНС имеются крючки для крепления поплавковых датчиков уровня включения/отключения насосов и цепей. Внутри корпуса КНС расположена навесная площадка, служащая для удобства обслуживания запорной арматуры, находящуюся на напорных трубопроводах. Крышка КНС выполнена откидной и комплектуется решеткой безопасности. Также предусмотрен вентиляционный стояк и утепление верхней части КНС.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации насосного оборудования и автоматики изложена в паспортах на данное оборудование. Исключить попадание в КНС строительного мусора и других посторонних предметов. Если в КНС на уровне подводящего коллектора, установлена быстросъемная корзина, которая служит для предотвращения попадания в КНС предметов, способствующих  забиванию рабочего колеса, а как следствие и вывода из строя насоса/насосов, то для нормальной работы КНС, эту корзину необходимо регулярно чистить.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- Перед монтажом корпуса КНС на основание очистить поверхность от посторонних предметов. Убедитесь, что между поверхностью   основания и дном КНС ничего нет.

- При установке корпуса в вертикальное положение нагрузку от массы корпуса распределить равномерно по всем монтажным петлям.

- Корпус КНС поднимают за монтажные петли и устанавливают согласно строительного проекта на  бетонное основание.

- Проверьте вертикальность корпуса. При горизонтальности фундамента   КНС будет стоять вертикально.

- Если  в  месте  расположения  КНС отсутствуют  грунтовые воды,  то  закрепление  корпуса к  фундаменту можно не  производить.

- Если  в  месте  расположения  КНС  присутствуют,  или  есть вероятность появления  грунтовых  или  паводковых  вод,  то необходимо  закрепить  корпус  к  фундаменту  цанговыми анкерами.  Для  этого  через  отверстия  расположенные  во  фланцевом  выступе  просверлить  отверстия в  фундаменте,  забить  в  них  анкера  и  затянуть  их.

В  случае,  если  существует  опасность  выталкивания  корпуса высокими  грунтовыми  водами,  то  необходимо  дополнительно  к  анкерам произвести  пригруз  корпуса  товарным  бетоном. При  этом верхний  уровень  бетона  должен  быть  на  200 мм. выше первого  нижнего  ребра  жесткости  корпуса  КНС.  Расчет  веса  бетона  производится в  объеме  рабочего  проекта  или  проекта  производства  работ.

- Подсоединение труб выполняют по заполнению котлована до подводящего коллектора. Завалка и утрамбовка грунта ниже этой отметки особенно важна.

- Вести в гильзу корпуса КНС трубу подводящего коллектора. Получившийся зазор между гильзой и трубой коллектора загерметизировать паклей строительной с  раствором саморасширяющегося  цемента  (ГОСТ 11052-74)

- Присоединить выходную трубу к напорному трубопроводу.

- Перед обратной засыпкой убедитесь, что корпус КНС не имеет повреждений. После монтажа КНС  на основание и проверки её вертикальности, начинайте обратную засыпку.

- Обратную засыпку производить мягким грунтом без камней, равномерно по окружности КНС. В противном случае возможна деформация корпуса. Засыпку  выполнять по слоям, максимальной высотой 50см. Зимой надо учесть, что грунту нельзя замерзать. Грунт под подводящий и напорные коллектора утрамбовывают. Применение механических вибраторов с массой более 100кг запрещено. Утрамбовку грунта выполнить выше отметки -1.00 от поверхности земли. Уплотнение грунта ближе чем 30 см от насосной запрещается.

- Перед опусканием насосов по направляющим выполните указания в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации насосного оборудования, входящего в состав паспорта. Убедитесь, что в насосной нет посторонних предметов. По направляющим опустить насосы в рабочее положение. Развесить поплавковые датчики уровня. Смонтировать Шкаф управления. Произвести расключение насосного оборудования пользуясь руководством по эксплуатации.

- Залить смонтированную установку условно чистой водой и проверить работу поплавков и насосов в автоматическом и ручном режимах.

7.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Спецификация поставки

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Корпус КНС из стеклопластика диаметр 1.4м, высота подземной части 4.8м (глубина заложения подводящего коллектора -3.8м). Полной высотой 5.0м | Шт | 1 |
| Крышка стеклопластиковая с решеткой безопасности | Шт | 1 |
| Трубный узел DN65 из нержавеющей стали | Комп-т | 2 |
| Направляющие Ø40х1.5мм из нержавеющей стали для опускания насосов | Комп-т | 2 |
| Стационарная лестница Ø23х1.5мм из нержавеющей стали | Шт | 1 |
| Площадка обслуживания | Шт | 1 |
| Анкерный болт | Шт | 12 |
| Система естественной вентиляции в комплекте с дефлектором | Шт | 1 |
| Задвижка DN 65 | Шт | 2 |
| Обратный шаровый клапан DN 65 | Шт | 2 |
| Автоматическая трубная муфта DN 65 для насоса 96047729 SEV.65.65.40.2.51D | Шт | 2 |
| Утепление верхней части КНС 2000мм | Шт | 1 |
| Сороулавливающий контейнер с комплектом направляющих из нержавеющей стали | Шт | 1 |

* - гидравлический расчет потерь напора производился на основании данных (заполненных опросных листов) заказчика.

**- подбор насосного оборудования был произведен с условием максимального КПД насоса в рабочей точке.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Модель: КНС  Ø 1.4м, высота подземной части 7.03м. Полная высота 7.2м.

Заказчик: ООО «Компания «РЕА»

Дата выдачи:  00.00.2009г

Гарантия на подземную часть установки – 5 лет со дня пуска в эксплуатацию, в случае, если монтаж производит изготовитель. В иных случаях – 5 лет со дня продажи. Гарантия на насосное оборудование и автоматику – 12месяцев.

Условия гарантии:

- Установка должна быть смонтирована строго вертикально на бетонную плиту. Обратную засыпку производить послойно «мягким» грунтом с одновременным заполнением водой для сбалансирования внешней и внутренней нагрузки на корпус;

- Исключить попадание в установку строительного мусора;

- Обеспечить правильность подключения оборудования;

- Эксплуатация оборудования согласно инструкции;

- Соответствие параметров количества и качества стоков заявленному ТЗ.

За справочной информацией обращаться по тел.: +7(495)225-52-20