ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

#### Ловушки-сепараторы для очистки поверхностных и производственных сточных вод

#### от нефтепродуктов

СОДЕРЖАНИЕ

| № |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 2 |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Состав оборудования | 3 |
| 2 | Размещение оборудования | 4 |
| 3 | Габаритные размеры | 5 |
| 4 | Технология очистки | 6 |
| 5 | Инструкция по эксплуатации | 7 |
|  | Гарантийное свидетельство | 8 |

Настоящий  паспорт  разработан  на  нефтеуловитель  полной  заводской  готовности,  предназначенный для улавливания и сбора нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод.

##### Корпус  установки  выполнен  на основе стеклопластиковых емкостей изготавливаемых методом механизированной намотки согласно инструкции N°13, раздел Б ВСН 214-82 ММСС СССР на основе эпоксидного связующего и стеклоткани, предназначено для подземного размещения. Срок  службы  корпуса  не  менее  50  лет.    Производительность от 0,5 до 20  литров  воды  в  секунду.

Область применения: бензозаправки, автосервис, стоянки, гаражи, промышленные предприятия.

Нефтеуловитель    эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до  0,3 мг/л, а по  взвешенным веществам – до    12 мг/л.

Вода,  подающаяся  на очистку в нефтеуловитель  должна  иметь  параметры:  содержание  взвешенных  веществ  не  более  200 мг/литр,  нефтепродуктов  не  более  80  мг/литр, если эти параметры выше, то до  нефтеуловителя  должна  быть  предусмотрена  система  пескоилоулавливания.

Если стоки необходимо очистить до параметров воды рыбохозяйственных водоемов (0.05мг/л по н/п), то после нефтеуловителя, в технологическую схему очистки воды, монтируется фильтр доочистки с сорбционной  или другой фильтрующей загрузкой.

При сборе сточной воды с какой-либо территории, не требующей 100% очистки всего объема стока, на очистку направляется первые 10мм осадков. В этом случае перед технологической схемой очистки воды, монтируется перепускной колодец производства.

- Состав  оборудования

| 1. | Установка в сборе | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кольца превышения | шт | 2-3 | от производительности |
| 3. | Крышки люков | шт | 2-3 | от производительности |
| 4. | Лестница съемная/стационарная | шт | 1 | под заказ |
| 5. | Датчик уровня нефтепродуктов | шт | 1 | под заказ |
| 6. | Устройство для сбора н/п с поверхности воды | шт | 1 | под заказ |

2.  Размещение оборудования

Оборудование  может  быть  подземного  и  надземного  размещения. Для  удобства  обслуживания  не  рекомендуется  заглублять  установку  более  чем  на  2,5 метра  от  поверхности  земли. В случае заглубления установки более чем на 2,5 метра возможно предусмотреть установку КНС, либо усилить стенки корпуса; стоимость при этом возрастает на 20%.

При  варианте  размещения  установки  под  проезжей  частью,  необходимо  выполнить  плиту  из  армированного  бетона    и  применить  люки  ТК.

При использовании установки в качестве очистки стоков от автомоек возможна комплектация сопутствующим оборудованием:

- лотки – пескоуловители,

- пескоилоуловитель,

- приемные и накопительные колодцы для оборотного использования воды,

- сорбционный фильтр для доочистки воды до норм рыбохозяйственных водоемов (0.05мг/л по н/п).

- Габаритные  размеры

- Решетчатый фильтр

- Уровень нефтепродуктов

- Съёмная лестница

- Вентиляционная труба

- Стояк для откачки осадка

- Труба подачи воздуха для регенерации фильтра с керамзитовой загрузкой

- Съёмные абсорбирующие фильтры

- Фильтр с керамзитовой загрузкой

- Коалесцирующий фильтр

- Осадок

| Производительность, л/сек | Основные размеры (мм) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | dу | H1 | H2 |
| 1 | 2880 | 1400 | 100 | 1300 | 1200 |
| 2 | 4300 | 1400 | 100 | 1300 | 1200 |
| 3 | 4800 | 1400 | 100 | 1300 | 1200 |
| 4 | 5300 | 1400 | 100 | 1300 | 1200 |
| 5 | 4750 | 2000 | 100 | 1850 | 1750 |
| 6 | 5000 | 2000 | 100 | 1850 | 1750 |
| 7 | 5250 | 2000 | 100 | 1850 | 1750 |
| 8 | 5500 | 2000 | 100 | 1850 | 1750 |
| 9 | 5800 | 2000 | 100 | 1850 | 1750 |
| 10 | 6200 | 2000 | 100 | 1850 | 1750 |
| 12 | 6800 | 2000 | 100 | 1850 | 1750 |
| 14 | 7400 | 2000 | 100 | 1850 | 1750 |
| 16 | 8000 | 2000 | 100 | 1850 | 1750 |
| 18 | 8600 | 2000 | 100 | 1850 | 1750 |
| 20 | 9000 | 2000 | 100 | 1850 | 1750 |

4.  Технология  очистки

Вода,  поступающая  в  первый  отдел,  отстаивается   до  показателя  по  взвешенным  веществам  -  50  мг/литр.   Посредством  сетчатого  фильтра (1)  задерживаются  плавающие  вещества.

Осветленная  вода  поступает  во  второй  отдел,  где  при  помощи  коалесцирующего  фильтра (9),  фильтра  с  керамзитовой  загрузкой (8) и  отстоя,   показатели  воды  снижаются  до  5 мг/литр по  нефтепродуктам  и  20  мг/литр  по  взвешенным  веществам. Эмульгированные  нефтепродукты  всплывают  на  поверхность  воды.

В  третьем  отделе  происходит  доочистка  воды  на  абсорбирующих  фильтрах (7) от  растворенных  нефтепродуктов  и  взвешенных  веществ  до показателей  10 мг/литр по взвешенным веществам и 0.3 мг/литр по нефтепродуктам, что соответствует показателям для дальнейшего сброса стоков в канализационные сети, на рельеф местности или подземные поля фильтрации.

# 5.  Инструкция по эксплуатации

## От правильной эксплуатации зависит долгая и бесперебойная работа установки. Техническое обслуживание установки заключается в своевременном удалении скопившегося осадка из 1-го и 2-го отделов, регенерации фильтра с керамзитной загрузкой, замене абсорбирующей ткани на фильтрах 3-его отдела.

1-й отдел: еженедельно (или  после  ливня) производить осмотр  решетчатого фильтра (1),    который служит для задержания плавающего мусора. В случае, если решетка  сетчатого  фильтра (1) забита,  необходимо произвести ее очистку.

Проверить уровень осадка, скапливающегося в 1-м отделе установки. Если уровень  осадка (10) доходит до нижнего уровня решетки на 30 см, его необходимо откачать с помощью стояка (5).

2-й отдел: во  втором  отделе также может  образовываться  осадок.  Один  раз  в  неделю (или  после  сильного  ливня) необходимо  при  помощи  щупа  проверить  наличие  осадка  и  удалить  его.

1 раз в месяц для регенерации фильтра с керамзитной загрузкой (8), подсоединить к трубе для подачи воздуха (6), который выведен в одну из горловин, компрессор (в объем поставки не входит), и продуть фильтр в течении 30мин.

Коалесцирующий фильтр (9) и фильтр с керамзитной загрузкой (8) промыть водой под давлением. При сильном загрязнении, коалесцирующий фильтр (9) надо снять, поднять наверх и тщательно промыть горячей водой, установить обратно. Замену керамзита рекомендуется производить 1 раз в 3 года.

Откачку слоя всплывших нефтепродуктов следует производить не реже 1  раза  в полгода (при  отсутствии  датчика  необходимость удаления  нефтепродуктов  определяется  визуально). Откачка осуществляется при помощи стояка и вакуумной машины. По желанию заказчика, в комплект водоочистного оборудования может войти устройство для сбора нефтепродуктов с поверхности воды.

Вариант с датчиком уровня.

В этом случае сигнализатор уровня (6) подключается к сети 220В. Тумблер на сигнализаторе приводится в верхнее положение. При этом горит зеленый сигнал, говорящий о том, что датчик (5) находится в рабочем состоянии. При достижении собранными нефтепродуктами уровня в 7-8 сантиметров загорается красный индикатор и раздается звуковой сигнал. При приведении тумблера в нижнее положение звуковой сигнал прекращается. После этого нефтепродукты откачиваются и утилизируются.

3-й отдел: в этом отделе находятся фильтры из абсорбирующей ткани (7), которые пропускают воду, но задерживают на своей поверхности нефтепродукты. 1 раз в 4-6  месяцев, необходимо заменять  тканевые фильтры. Контроль за фильтрами можно обеспечивать путем взятия анализов выходящей воды, (если содержание  нефтепродуктов в ней более 1 мг/литр, его нужно заменить).

Для замены фильтрующего материала, необходимо вынуть наверх один из  фильтров, ослабить зажимные хомуты, которые фиксируют абсорбирующую ткань к сетчатому каркасу. Произвести замену ткани, затянуть зажимные хомуты на каркасе фильтра, и в обратном порядке установить фильтр на место, по направляющей трубе. Обновление второго фильтра производится аналогично (поставку абсорбирующей ткани производит изготовитель оборудования по заявке заказчика).

По крайней мере, один раз в два года нефтеуловитель  следует полностью опорожнить с последующим смывом грязи и ила со стен. Далее необходимо проверить состояние внутреннего объема, а после проведенной проверки  заполнить установку водой. Заливка водой также позволяет предотвратить выдавливание установки при высоком уровне грунтовых вод.

###### ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Модель:   Нефтеуловитель производительностью _____ л/сек

Дата выдачи _________

Гарантия  на подземную часть установки – 5 лет со дня пуска в эксплуатацию, в случае, если монтаж проводит изготовитель. В иных случаях – 5 лет со дня продажи.

Условия гарантии

- Установка должна быть смонтирована строго по горизонтальным и вертикальным осям. Дно котлована должно быть хорошо утрамбовано. Обратную засыпку производить послойно «мягким» грунтом;

- Если при монтаже установки появятся грунтовые воды то обратную засыпку производить с одновременным заполнением установки водой для сбалансирования внешней и внутренней нагрузки на корпус;

- Исключить попадание в установку строительного мусора;

- Эксплуатация оборудования согласно инструкции;

- Соответствие параметров количества и качества стоков на входе в установку;

- Категорически запрещается выливать в установку краску, жиры, другие химические элементы;

- Необходимо соблюдать правила гарантии.

За справочной информацией обращаться по тел.: +7(495)225-52-20